## Troškovnik
TROŠKOVNIK
KOLNA PROMETNICA U OBUHVATU DPU-a CENTAR 2 SOLIN
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove kako bi se dovela instalacija do pune funkcionalnosti. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni, pridržni i sitni materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti) te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u jednom primjerku. Moguća su odstupanja u količinama i stavkama.
Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za Ponuđača odnosno Izvođača.
| OPIS STAVKE | kol. | jed.mjere | jedinična cijena | ukupna cijena
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Priprema gradilišta, donošenje potrebne opreme i alata na gradilište. Realizacija gradilišnog priključka. Atesti sigurnosti gradilišnog priključka. Deponiranje otpadnog materijala, svakodnevno čišćenje gradilišta nakon završetka radova. | kom | 1 |  | 0
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
B. | JAKA STRUJA
A. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH ENERGETSKIH KABELA
1. | Zaštita postojećih NN trasa. Po potrebi stavljanje kabela u zaštitne PEHD cijevi | m | 25 |  | 0
A. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH ENERGETSKIH KABELA UKUPNO kn |  |  |  | 0
B. | VANJSKA RASVJETA
Za svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu je potrebno uračunati potreban montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +- 5 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta i projektanta el. instalacija (provjera dispozicije svjetiljaka).
I. | SVJETILJKE VANJSKE RASVJETE
1. | LED cestovna svjetiljka
+ | Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade sive boje.
+ | Difuzor je izrađen od kaljenog stakla debljine 5 mm.
+ | Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 38 W.
+ | Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5064 lm.
+ | Efikasnost svjetiljke minimalno 133 lm/W.
+ | Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
+ | Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 70.
+ | Stupanj zaštite minimalno IP66.
+ | Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK09.
+ | Klasa II električne zaštite.
+ | Dimenzije svjetiljke: 571 x 224 x 114 mm (±5%).
+ | Masa svjetiljke: 5,7 kg (±5%).
+ | Površina prema vjetru 0,054 m2 (±5%).
+ | Predspojna naprava: regulabilna DALI elektronička prigušnica.
+ | ULOR = 0%.
+ | Mogućnost podešavanja snage i svjetlosnog toka.
+ | Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri 95% inicijalnog svjetlosnog toka L95B10.
+ | Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
• | Ukupno | kom | 1 |  | 0
I. | SVJETILJKE VANJSKE RASVJETE UKUPNO kn |  |  |  | 0
II. | STUPOVI VANJSKE RASVJETE
Nabava i prijevoz čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke.
Novoprojektirani stup javne rasvjete potrebno je spojiti s postojećim stupom.
1. | Jednodijelni metalni konusni stup kružnog presjeka
+ | Visina stupa h=6 m završne obrade boje prema odabiru investitora.
+ | Završetak stupa promjera 60 mm.
+ | Dužina nasadnika na vrhu stupa mora po promjeru i po dužini odgovarati svjetiljci koja se postavlja na stup.
+ | Stup dolazi sa svim priključnim i montažnim materijalom.
• | Ukupno | kom | 1 |  | 0
II. | STUPOVI VANJSKE RASVJETE UKUPNO kn |  |  |  | 0
III. | RAZDJELNICE U STUPOVIMA
1. | Razdjelnica opremljena sa priključnim stezaljkama za 3 kabela (ulaz/izlaz) presjeka do max. 4x35 mm² Rastalni uložak 2 osigurača 6A dosjedni vijak kapa osigurača za DII | kom | 1 |  | 0
III. | RAZDJELNICE U STUPOVIMA UKUPNO kn |  |  |  | 0
IV. | PRENAPONSKA ZAŠTITA I UZEMLJENJE STUPA
1. | Modul za zaštitu od prenapona tip 2+3 za mreže 230/400 V. Namijenjen za zaštitu LED rasvjete odnosno LED transformatora. • Optički prikaz funkcije • Male veličine, idealan za ugradnju u kućišta • 1+NPE s kapacitetom odvodnje najviše 20kA • Ograničenje prenapona ispod 1300 V odnosno 1000 V 5 kA • Sa ili bez isključenja rasvjete u slučaju Isporuka, transport i montaža modula za zaštitu od prenapona rasvjetnih tijela, za montažu u rasvjetni stup, tip 2 + 3. | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada spoja uzemljivača na stupove vanjske rasvjete unutar stupa, korištenjem trake FeZn 25x4 mm sa pripadajućom stopicom i križnog elementa, te zalijevanje spojeva bitumenom. | kom | 1 |  | 0
IV. | PRENAPONSKA ZAŠTITA I UZEMLJENJE STUPA UKUPNO kn |  |  |  | 0
V. | OŽIČENJE STUPA
Sve stavke za kabele uključuju transport, polaganje i spajanje kabela.
1. | Kabel FG16OR16 3x2,5mm² u rasvjetnom stupu | m | 8 |  | 0
V. | OŽIČENJE STUPA UKUPNO kn |  |  |  | 0
VI. | KABELI ZA VANJSKU RASVJETU
Sve stavke za kabele uključujunabavu, transport, polaganje i spajanje kabela.U jediničnu cijenu kabela je uključen sav potreban spojni materijal kao stezaljke, kabelske stopice. Kabeli se polažu u cijevima u pripremljenom zemljanom rovu na posteljici od nule visine cca. 15cm.
1. | Kabel NA2XY-J 4x25mm² | m | 41 |  | 0
VI. | KABELI ZA VANJSKU RASVJETU UKUPNO kn |  |  |  | 0
VII. | ZAŠTITA KABELA ZA VANJSKU RASVJETU
Stavke obuhvaćaju nabavu potrebnog pribora, te njihovu ugradnju u projektom zahtjevani položaj u pripremljenom kabelskom rovu.
1. | Gal štitnici | m | 41 |  | 0
2. | Traka upozorenja | m | 41 |  | 0
VII. | ZAŠTITA KABELA ZA VANJSKU RASVJETU UKUPNO kn |  |  |  | 0
VIII. | KABELSKE SPOJNICE
Spojnice za plastične ili gumom izolirane kabele
1. | Presjeci vodiča od 16 do 50 mm2 | kom | 2 |  | 0
VIII. | KABELSKE SPOJNICE UKUPNO kn |  |  |  | 0
IX. | KABELSKI ZAVRŠETCI
Za sve stavke uključena je dobava i ugradnja kabelskih završetaka za kabele s uključenim vijčanim stopicama
1. | Kabeli (10-35mm) | kom | 4 |  | 0
IX. | KABELSKI ZAVRŠETCI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Rekapitulacija
B. | VANJSKA RASVJETA
I. | SVJETILJKE VANJSKE RASVJETE |  |  |  | 0
II. | STUPOVI VANJSKE RASVJETE |  |  |  | 0
III. | RAZDJELNICE U STUPOVIMA |  |  |  | 0
IV. | PRENAPONSKA ZAŠTITA I UZEMLJENJE STUPA |  |  |  | 0
V. | OŽIČENJE STUPA |  |  |  | 0
VI. | KABELI ZA VANJSKU RASVJETU |  |  |  | 0
VII. | ZAŠTITA KABELA ZA VANJSKU RASVJETU |  |  |  | 0
VIII. | KABELSKE SPOJNICE |  |  |  | 0
IX. | KABELSKI ZAVRŠETCI |  |  |  | 0
B. | VANJSKA RASVJETA kn |  |  |  | 0
C. | UZEMLJENJE
1. | FeZn 25x4 mm | m | 41 |  | 0
2. | Rastavne spojnice | kom | 5 |  | 0
3. | Uzemljenje svih metalnih masa na zahvatu kao: -ograde -stupovi -razdjelnici -sve ostale metalne mase itd. | kom | 1 |  | 0
4. | Sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
C. | UZEMLJENJE UKUPNO kn |  |  |  | 0
Rekapitulacija
B. | JAKA STRUJA
A. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH ENERGETSKIH KABELA |  |  |  | 0
B. | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
C. | UZEMLJENJE |  |  |  | 0
B. | JAKA STRUJA kn |  |  |  | 0
C. | ELEKTROKOMUNIKACIJSKA MREŽNA INFRASTRUKTURA
1. | TK ZDENCI
Dobava, isporuka i montaža montažnih zdenaca iz armirano betonskih elemenata s poklopcima prilagođenim završnom sloju. Ugradnja se smatra do pune funkcionalnosti svih elemenata, eventualnim dodatnim proširenjem iskopa, centriranjem, prilagođavanjem visine i slično. Sve stavke zdenaca uključuju: -uvodne ploče -montaža i spajanje svih cijevi s zdencem -sav potrebni spojni materijal za dovođenje zdenca do pune funkcionalnosti
Stavke koje se odnose na cijevi za kabelsku kanalizaciju uključuju: -dobavu, isporuku i polagenje cijevi u već iskopani kabelski rov -montažni i spojni materijal za PEHD cijevi kao češljevi, spojnice i brtve
1. | TK Zdenac MZD1 400kN | kom | 4 |  | 0
1. | TK ZDENCI UKUPNO kn |  |  |  | 0
2. | PEHD CIJEVI
Stavka obuhvaća nabavu cijevi i potrebnog pribora (spojnica i držača razmaka), te njihovu ugradbu u projektom zahtjevani položaj u pripremljenom kabelskom r ovu. Uvjeti na cijevni materijal i pribor, te način izvedbe, definirani su projektom.
1. | Traka upozorenja | m | 70 |  | 0
2. | PEHD cijevi 50mm | m | 70 |  | 0
3. | PEHD cijevi 110mm | m | 70 |  | 0
2. | PEHD CIJEVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Rekapitulacija
C. | ELEKTROKOMUNIKACIJSKA MREŽNA INFRASTRUKTURA
1 | TK ZDENCI |  |  |  | 0
2 | PEHD CIJEVI |  |  |  | 0
C. | ELEKTROKOMUNIKACIJSKA MREŽNA INFRASTRUKTURA kn |  |  |  | 0
D. | ISPITIVANJA I ATESTI
1. | ISPITIVANJA I ATESTI
1. | Ispitivanje cjelokupne instalacije vanjske rasvjete, puštanje u pogon i probni rad | kpl | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje intenziteta osvjetljenja | kpl | 1 |  | 0
3. | Mjerenje otpora izolacije, te izrada atesta | kpl | 1 |  | 0
4. | Mjerenje otpora uzemljenja, te izrada atesta | kpl | 1 |  | 0
5. | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja JR, te popis izajva o skukladnosti i izjava o svojstvima sve ugrađene opreme | kpl | 1 |  | 0
1. | ISPITIVANJA I ATESTI UKUPNO |  |  |  | 0
D. | ISPITIVANJA I ATESTI UKUPNO |  |  |  | 0
Ukupna rekapitulacija
**
A. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | JAKA STRUJA |  |  |  | 0
C. | ELEKTROKOMUNIKACIJSKA MREŽNA INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
D. | ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  | 0
** | UKUPNO € |  |  |  | 0